УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____________

"____" _______________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной безопасности объектов

- Предмет закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию системы пожарной безопасности объектов

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

  - Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и планово-предупредительным ремонтам систем пожарной безопасности (далее – Обслуживание), установленных на объектах (далее – Объекты) по адресам:

2.2.	В системы пожарной безопасности (далее – Оборудование) помещений Объектов включены:

- система автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС);

- автоматики противопожарных мероприятий (далее – АПМ);

- система оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ);

- система автоматического водяного пожаротушения, включая первичные средства пожаротушения (далее – АУВП);

- внутренний противопожарный водопровод (далее – ПВ);

- система автоматики насосной станции водяного пожаротушения (далее – АНСВП);

- система автоматического газового пожаротушения (далее – АУГП);

- система автоматического порошкового пожаротушения (далее – АУПП).

  - В течение срока оказания услуг Исполнитель осуществляет устранение неисправностей (включая замену расходных материалов, комплектующих и оборудования) за свой счет, своими силами, с использованием материалов надлежащего качества и комплектующих, соответствующих технической документации на Оборудование, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием и/или Заказчиком (при аварийно-техническом обслуживании).

- Количество поставляемого товара, оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

1 (Один) комплекс услуг по Обслуживанию систем пожарной безопасности включает:

- Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты АПС, АПМ;

- Техническое обслуживание планово-предупредительные ремонты СОУЭ;

- Техническое обслуживание планово-предупредительные ремонты АУВП, ПВ, АНСВП;

- Техническое обслуживание планово-предупредительные ремонты АУГП;

- Техническое обслуживание планово-предупредительные ремонты АУПП;

- иные необходимые работы, в целях восстановления работоспособности Оборудования, обеспечения безопасных условий его эксплуатации и предотвращения сбоев в его работе, а также для подготовки к проверкам соответствующих надзорных органов.

Список элементов (компонентов), входящих в состав указанных систем, Обслуживание которых предусмотрено настоящим Техническим заданием, указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

  - Заказчик предоставляет Исполнителю (имеющуюся в распоряжении) техническую документацию на Оборудование (АПС, АПМ, СОУЭ, АУВП, ПВ, АНСВП, АУГП, АУПП).

  - Исполнитель в период оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием обязан участвовать в периодических проверках работоспособности Оборудования в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", с выполнением установленных законодательством проверочных мероприятий и составлением соответствующего Акта проведения проверки.

  - Исполнитель должен обеспечить участие территориального органа Государственной пожарной службы, иных специалистов (при необходимости) в проведении освидетельствований Оборудования с привлечением Заказчика и с составлением соответствующего акта.

  - Исполнитель обязан:

    - По согласованию с Заказчиком провести первичное обследование Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора с оформлением Акта первичного обследования Оборудования, дефектную ведомость (на неработающее оборудование при необходимости).

    - В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора 
в соответствии с РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт" разработать и представить на согласование Заказчику:

  - паспорта Оборудования;

  - журналы регистрации работ по Обслуживанию Оборудования и учета неисправностей (далее – Журналы);

  - графики Обслуживания Оборудования;

  - технические параметры работоспособности Оборудования.

    - Уведомлять представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию Оборудования, о дате и времени начала проведения очередного Обслуживания систем не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

    - Устранить недостатки в Обслуживании Оборудования, выявленные соответствующими надзорными органами и/ или Заказчиком.

  - По результатам оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием, в том числе промежуточных (ежемесячных), Исполнитель обязан осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне Обслуживания после его окончания.

- Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

  - В соответствии с РД 009-02-96 Исполнитель обязан проводить Обслуживание, в том числе осуществлять:

    - контроль технического состояния Оборудования;

    - проверку соответствия Оборудования, в том числе его электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

    - ликвидацию последствий воздействия на Оборудование неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

    - выявление и устранение причин ложных срабатываний Оборудования;

    - определение предельного состояния Оборудования, при которых его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем организации проведения технического освидетельствования;

    - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемого Оборудовании и его надежности при эксплуатации.

  - Перечень услуг, входящих в состав Обслуживания, и периодичность проведения Обслуживания указаны в разделе 10 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан оказывать услуги с использованием собственного инвентаря, инструментов и оборудования необходимого для проведения Обслуживания.

  - При проведении замены запасных частей Оборудования (АПС, АПМ, СОУЭ, АУВП, ПВ, АНСВП, АУГП, АУПП) Исполнитель обязан использовать элементы (компоненты, запасные части) серийного производства, имеющие соответствующие сертификаты Российской Федерации.

При замене элементов Оборудования в рамках Обслуживания недопустимы конструктивные, технические или технологические изменения Оборудования.

  - Исполнитель предоставляет гарантию:

- на оказываемые в соответствии с настоящим Техническим заданием услуги сроком не менее 6 (Шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- на установленные (использованные) в процессе оказания услуг по настоящему Техническому заданию запасные части, комплектующие, узлы и агрегаты сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением случаев, если гарантия завода-изготовителя запасных частей, узлов и агрегатов превышает срок 12 (Двенадцать) месяцев. В этом случае Исполнитель обязан предоставить соответствующую гарантию на срок, установленный заводом-изготовителем.

  - Исполнитель обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока, в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Технического задания замечания, неисправности, поломки и возместить убытки, вызванные некачественным оказанием услуг по настоящему Техническому заданию за свой счет и в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком.

  - В случаях выхода из строя узлов, агрегатов, иных составляющих частей Оборудования, которые подпадают под условия гарантийного ремонта Производителя Оборудования (АПС, АПМ, СОУЭ, АУВП, ПВ, АНСВП, АУГП, АУПП), при обнаружении причин (последствий) некачественного Обслуживания, доказанных Производителем Оборудования, Исполнитель обязан возместить в полном объеме расходы на ремонт и приобретение запасных частей, узлов и агрегатов, а также возместить ущерб (убытки), возникшие в результате прекращения гарантийных обязательств Производителя Оборудования.

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие оказанных услуг по Обслуживанию Оборудования требованиям настоящего Технического задания, Договора, РД 009-01-96, РД 009-02-96, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также за результат оказанных услуг.

  - Исполнитель обязан осуществлять Обслуживание Оборудования в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), правилами техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок потребителей.

  - Персонал Исполнителя, осуществляющий Обслуживание Оборудования, должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение обучения для проведения технического обслуживанию и планово-предупредительных ремонтов установок пожарной автоматики;

- удостоверения о проверке знаний при работе в электроустановках .

- Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг:

  - Исполнитель обязан обеспечить бесперебойное функционирование Оборудования. Расходные материалы и запчасти для выполнения Обслуживания в соответствии с настоящим Техническим заданием поставляются силами и за счет Исполнителя.

  - Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг квалифицированным и в установленном порядке аттестованным (прошедшим соответствующее обучение) персоналом.

  - Исполнитель обязан назначить распорядительным документом лиц, ответственных за оказание услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием и ответственных за исправное состояние и организацию работ по Обслуживанию Оборудования.

  - Исполнитель должен обеспечить:

    - соблюдение сотрудниками Исполнителя правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.91, СанПиН 2.2.2.540-96;

    - установку ограждений в местах проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования специальными предупреждающими знаками для исключения травматизма;

    - безопасность жизни, здоровья людей (сотрудников и посетителей) и сохранность имущества Заказчика и третьих лиц в процессе оказания услуг и в процессе эксплуатации Оборудования;

    - высокое качество оказываемых услуг согласно действующему законодательству, условиям Договора и настоящего Технического задания.

  - Услуги по аварийно-техническому обслуживанию (внеплановому ремонту) выполняются с момента поступления вызова по заявке Заказчика, которая передается посредством телефонного звонка, электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (далее – Заявка) на усмотрение Заказчика, в течение не более 2 (Двух) часов, с момента поступления вызова, Заявки.

Право требования Заказчика считается заявленным при условии подтверждения отправки Заказчиком заявки на указанный Исполнителем телефонный номер, адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм);

  - Исполнитель одновременно с подписанием Договора предоставляет Заказчику контактную информацию (телефонный номер, адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм) и указывает ответственное лицо.

В случае изменения контактной информации Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в течение суток.

  - Запрещается применять для оказания услуг электроинструмент с поврежденной изоляцией, применять нестандартное (самодельное) электрооборудование, оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами, использовать некалиброванные плавкие вставки, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

  - Исполнитель обязан осуществлять, при необходимости, экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской службы и проведение аварийно-технического обслуживания (аварийно-восстановительных (внеплановых) ремонтов) по Заявкам Заказчика в сроки, указанные в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего Оборудования, а также отдельных компонентов (элементов) Оборудования, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу Оборудования.

  - Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о необходимости проведения аварийно-восстановительных ремонтов Оборудования, необходимость в которых возникла вследствие нарушения правил пользования Оборудования.

  - Исполнитель обязан производить техническое обслуживание Оборудования на основании требований следующей нормативной документации:

-	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-	РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания",

-	РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"

-	РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ";

-	РД 25-964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";

-	СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

-	СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования";

-	СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

-	СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";

-	СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

-	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний";

-	ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

-	ГОСТ 12-0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения";

-	РТМ 25.488-82 "Установки пожаротушения автоматические пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом", утв. директивным указанием Минприбора СССР от 30 сентября 1982 г. № 24-6/6-4134;

-	ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

-	НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний".

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

  - Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" и в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" по следующему перечню работ и услуг:

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт, систем пожаротушения включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию проведение пуско-наладочных работ;

    - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

- Сроки оказываемых услуг, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды оказываемых услуг:

Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора в течении 12 месяцев.

Срок действия Договора: с даты заключения Договора в течении 13 месяцев._________________.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

  - В связи с наличием на территории Заказчика пропускного режима в день подписания Договора Исполнитель обязан предоставить список сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание комплексной системы пожарной безопасности объекта с указанием ФИО, паспортных данных.

Заранее (до предоставления списка) получить в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" от своих работников согласия, допускающие обработку и хранение Заказчиком их персональных данных в целях исполнения настоящего Технического задания, предоставить надлежащим образом заверенные копии таких согласий Заказчику одновременно со списком работников или изменениями к списку.

  - В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора Исполнитель должен разработать, согласовать Заказчиком и представить в бумажном виде для хранения на Объектах, в том числе для ведения записей:

- паспорта Оборудования;

- инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики (действия персонала Заказчика в момент срабатывания Оборудования);

- графики Обслуживания Оборудования;

- Журналы:

  - эксплуатационный журнал;

  - журнал регистрации работ по Обслуживанию Оборудования;

  - журнал учета неисправностей установки;

  - журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения;

- технические параметры работоспособности Оборудования.

  - Услуги принимаются на основании данных Журнала регистрации работ по Обслуживанию Оборудования.

  - По согласованию с Заказчиком провести первичное обследование Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора с оформлением Акта первичного обследования Оборудования, дефектную ведомость (на неработающее оборудование при необходимости)

  - Услуги должны оказываться квалифицированным и обученным персоналом, гражданами Российской Федерации, аттестованных по "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей"; прошедшие производственное обучение на специализированных курсах, организуемых (и при участии) Государственной противопожарной службой на местах.

  - Последовательность (периодичность) оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием определяется на основании:

- Регламента Обслуживания Оборудования (раздел 10 настоящего Технического задания);

- Руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации каждой единицы Оборудования, входящей в Приложение к настоящему Техническому заданию, подлежащего техническому обслуживанию и проведению планово-предупредительных ремонтов.

  - Сдача-приемка услуг по Обслуживанию Оборудования производится ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого услуги по Обслуживанию Оборудования оказаны Исполнителем.

Сдача-приемка услуг по Обслуживанию комплексной системы пожарной безопасности за декабрь 2018 года производится не позднее 25 декабря 2018 г.

  - Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах.

  - Представители Заказчика и Исполнителя ежемесячно проверяют количество и качество оказанных услуг по Обслуживанию Оборудования, с отражением проведения работ по Обслуживанию в Журнале.

  - При отсутствии мотивированных письменных возражений со стороны Заказчика к качеству оказываемых услуг, подписывается ежемесячный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах для каждой из сторон.

  - Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня выставления счета, счета-фактуры, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - После оказания Исполнителем полного объема услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием и подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за март 2019 года, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

  - Заказчик осуществляет контроль своевременности, полноты и качества оказанных услуг, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

  - Перечень мероприятий, содержание и объем Обслуживания Оборудования определяется эксплуатационной документацией Оборудования и настоящим Техническим заданием, разработанным в соответствии с РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания".

  - Плановое техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, систем водяного, порошкового и газового пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией на Объектах проводятся в объемах, указанных в Таблице №1.

  - Аварийно-техническое обслуживание (Внеплановый ремонт), проводится по мере необходимости в объеме:

- своевременного принятия мер по исправлению возникших неполадок и проведения работ по восстановлению работоспособности Оборудования;

- ликвидации последствий воздействия на Оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий.

  - Регламенты на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт Оборудования разработаны в соответствии с РД 009-01-96:

Таблица 1.

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регламент № 1 технического обслуживания АУВП, ПВ, АНСВП |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д. электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 1.2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| 1.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 1.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 1.5 | Профилактические работы | 1 раз в 3 месяца |
| 1.6 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 1.7 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| 1.8 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (КИП) | ежегодно согласно паспортов на Оборудование |
| 1.9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 2. | Регламент № 2 технического обслуживания систем АУПП, АУГП |
| 2.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2.2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д. | ежемесячно |
| 2.3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 2.4 | Контроль качества огнегасящего вещества | ежемесячно |
| 2.5 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 2.6 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 2.7 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 2.8 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно согласно паспортов на оборудование |
| 2.9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 3. | Регламент №3 технического обслуживания систем АПС, АПМ и СОУЭ |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 3.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 3.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 3.5 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 3.6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 3.7 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно согласно паспортов на оборудование |
| 4. | Регламент №4 технического обслуживания первичных средств пожаротушения |
| 4.1 | -осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним -отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | ежеквартально |
| 5. | Перекатка пожарных рукавов | ежегодно |

Приложение: Техническое оснащение систем пожарной безопасности на 20 л.