Техническое задание

на проектирование системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

1. Общие сведения

Оказание услуг на выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте: выполняется на основании:

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Цель проведения работ

Целью оборудования объекта системами противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий;

3. Перечень нормативных и регламентирующих документов

Выполнение работ по проектированию систем АПС и СОУЭ должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.

5. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

7. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

9. РД 78.36.002-99. «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем».

4. Краткая характеристика объекта

Адрес расположения объекта:

Город Москва, Характеристика объекта:

- Объект состоит из 1-го этажа и одного подвального этажа (Встроенные в жилой дом)  общей площадью 867,0 кв. м.,  (данные указаны на основании выписки из технического паспорта на здание , экспликации № 1). Стены и перекрытия объекта капитальные.

Характеристики по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:

- Категория объекта по взрывопожаропасности: В3.

- Степень огнестойкости: II.

- Класс конструктивной пожарной опасности: C1.

- Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.5

5. Сроки выполнения работ и порядок оплаты

Срок выполнения работ 14 календарных дней с момента подписания Контракта.

Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании подписанного с обеих сторон акта выполненных работ и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 15 банковских дней.

6. Требования к исполнителю

Наличие свидетельства (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном, в установленном порядке, саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, в приложении к которому имеется пункт: «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ.

Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в филиале.

Исполнитель должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

7. Требования к оборудованию и выполнению работ.

В состав АПС должны входить:

- пульт контроля и управления;

- приемно-контрольные приборы;

- извещатели пожарные дымовые адресные;

- извещатели пожарные ручные адресные;

- источники резервного питания;

- прибор для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.

Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.  Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

Для точной адресации места возникновения пожара во всех защищаемых помещениях предусмотреть установку точечных пожарных извещателей.

Возле эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции.

Электропитание АПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ.

Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов ОС, ТС, АПС в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования  автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

Спроектировать СОУЭ 2-го типа в соответствии НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Пожарные оповещатели  сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Пензенской области за ненадлежащее составление и разработку проектной и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная проектная документация.

8. Требования к порядку выполнения работ

В течение 14 календарных дней Исполнитель разрабатывает документации АПС и СОУЭ и передает ее Заказчику на предварительное согласование.

В течение 5 календарных дней, после передачи Исполнителем Заказчику проектной документации АПС и СОУЭ, Заказчик производит проверку и внесение предложений и замечаний (при их наличии), и возвращает Исполнителю документацию на доработку.

Срок устранения замечаний для Исполнителя составляет 3 календарных дня с момента получения документации от Заказчика, срок проверки Заказчиком внесенных изменений – 2 календарных дня с момента получения откорректированной документации от Исполнителя.

9. Дополнительные требования

Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

- проектную документацию на системы автоматической противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) объекта на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляр.