АКТ Комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре

«___» ______ 2016 г. г. Иркутск

Объекты: Автошкола (ул. Советская, 1) (наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

Комиссия в составе: 1.Председатель комиссии директор Иванова Светлана Владимировна (должность, фамилия, инициалы ответственное лицо от объекта): ___________________________________________________________________ Члены комиссии: 2. инженер ООО «Лицензированная организация» Петров В.В. (должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании) 3. инженер ООО « Лицензированная организация» Сидоров А.В. (должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе: ПКП «Сигнал-4», блок бесперебойного питания (БПП-_50), световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель. __________________________________________________________________

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверки: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

Выводы, рекомендации и заключение: технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Требуется замена аккумуляторной батареи в блоке питания. Председатель комиссии: ______________ ________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Члены комиссии: ______________ Петров В.В.___ (подпись) (фамилия, инициалы) ______________ Сидоров А.В. ____ (подпись) (фамилия, инициалы)